＜参考記入書式４＞

木材の品質管理仕様書雛型

[ ]内は物件毎に指定すること。 設計時に設定した「設計ヤング率」 ・構造用製材の検査方法における「設計ヤング率」とは、ａ構造設計に採用した木材の基準強度に相当するJAS機械等級区分ヤング率と、ｂたわみ計算に使用したヤング率のうち大きな方の値とする。なお両者は一致させておくことが望ましい。 ・構造設計に採用した木材の基準強度：［スギ無等級材］ ・ａ）構造設計に採用した木材の基準強度に相当するJAS機械等級区分ヤング率：［4.9kN/mm2（スギ無等級材≒E50）］ ・ｂ）たわみ計算に使用したヤング率：［6.0kN/mm2] ・県産材製材の設計ヤング率：［6.0kN/mm2]

構造用製材の検査方法

１．自主検査 ・検査主体：納材者 ・検査場所：製材所にてプレカット加工前に行う。 ・JAS製材は、表示を確認する。（等級及び含水率） ・JAS製材でない県産材の場合は、①～③の検査を行い検査結果の報告書（書式は任意で可）を監督職員に提出する。 ・なお、②、③の測定に先立ち、予備試験（２.受入検査参照）を行い自主検査で使用する測定器の調整（キャリブレーション）を実施すること。 ・検査に先立ち、納材者は、検査計画書（検査日時、検査場所、実施者・立会者、検査部位、検査項目、検査本数、使用機器、合否の判定方法等を記載）を作成し、発注者、工事監理者（設計者）、［***（検査機関等）］と協議し、了承を得ること。

①目視検査（原則全数検査） ・検査部位・数量：[横架材は全数（横架材以外もJAS製材を使用しない場合は全数）] ・検査基準：JAS目視等級区分構造用製材の規格を用いる（2.1構造用製材の[乙１級、甲Ⅱ２級、３級]相当）

②ヤング率検査 ・検査数量：横架材のうち垂木受材については全数、垂木については抜取検査を行う。 ・検査方法：ヤング率の計測方法は打撃法とする。詳細は機関誌「緑－富山の林業－」平成22年10月号の「ノートパソコンによる安価なヤング率計測」による。 ・検査基準：[設計ヤング率－1.0kN/mm2]以上のサンプルを合格とする。 ・１検査ロットの本数：任意に決めて良い。サンプル数、合否判定は「構造用木材の強度試験マニュアルH23年版」（公益財団法人日本住宅・木材技術センター発行）「Ⅵ.品質確認のための抜き取り検査法」による。ヤング率が上記未満のサンプルを不適合とし、設定したヤング率をもとに合否の判定を行う。不合格の場合はロットの部材を全数検査し選別する。 ・注意事項：全数検査が必要な部位[垂木受材]と抜き取りとする部位[その他の部材]が、検査時に判別できない場合は、全数検査が必要な部位を先に検査し、必要量を確保してから抜き取り検査を行う。

③含水率検査（原則全数検査） ・検査部位・数量：[横架材は全数（横架材以外もJAS製材を使用しない場合は全数）] ・検査方法：測定は高周波水分計（公益財団法人日本住宅・木材技術センター認定品、HM-520を推奨）とする。測定箇所は、1本の製材の異なる２面（材幅面、材せい面）について、両木口から300㎜以上離れた２か所及び中央部１箇所の計６箇所とし、含水率は、６箇所の平均値とする。 ・検査基準：含水率は原則[20%]以下の場合を合格とし、不合格の場合は再乾燥させる。

２．受入検査 ・検査主体：［＊＊＊］ ・検査場所：［＊＊＊］ ・立会者 ：［発注者、工事監理者、納材者］ ・JAS製材は、表示を確認する。（等級、ヤング率及び含水率） ・JAS製材でない場合は、④～⑥の検査を行う。

④予備試験（測定器のキャリブレーション） ・⑥の実大曲げ破壊試験結果を検証し、［＊＊＊］の指導の下自主検査で使用する測定器の調整（キャリブレーション）を行う。 ・著しく誤差がある場合には自主検査用の測定器を交換する。 ・また含水率が[20%]以上の場合には乾燥工程を見直す。

⑤目視検査 ・検査方法：目視にて品質の確認を行い、検尺で寸法の確認を行う。 ・検査基準：JAS目視等級区分構造用製材の規格を用いる（2.1構造用製材の[乙１級、甲Ⅱ２級、３級]相当）

⑥ヤング率、含水率、実大曲げ破壊受入検査（第３者検査） ・検査機関：［＊＊＊］ ・検査数量：木材の産出地・使用部位・材寸等を勘案し、試験体数を決定する。[1産地（ロット）150本と想定し1産地当たり3本、全横架材数860本より6産地（ロット）×3本＝18本とする。実大曲げ破壊試験のみ3本とする。] 【ヤング率（静的曲げ試験）】 ・検査方法：非破壊試験（静的曲げ試験）を行い、ヤング率を測定する。 ・検査基準：１本のヤング率が[設計ヤング率-1.0 kN/mm2]以上かつ３本のヤング率の平均値が[設計ヤング率]以上となればロットの合格とする。不合格の場合は、曲げ破壊検査を行い、[設計基準強度]以上であることを確認する。 【ヤング率（打撃法）】 ・検査方法：自主検査と同じ打撃法によりヤング率の測定を行い、自主検査の確からしさ、及び打撃法と静的曲げ試験の相関を確認する。 ・検査基準：静的曲げ試験と同じ。 【曲げ強度（実大曲げ破壊試験）】 ・検査方法：実大曲げ破壊試験を行い、曲げ強度を測定する。試験体数は非破壊試験体の内の最初のロットの３本とする。 ・検査基準：３本とも[設計基準強度]以上の場合を合格とし、不合格の場合は監督員と協議の上、追加試験を行う。 【含水率（高周波水分計）】 ・検査方法：自主検査と同じ測定器で含水率の測定を行い、自主検査の確からしさ及び全乾法との相関を確認する。 ・検査基準：３本とも [20%]以下の場合をロットの合格とし、２本の場合は再試験、これ以外を不合格とする。不合格の場合は再乾燥させる。 【含水率（全乾法）】 ・検査方法：小片により全乾法含水率の測定を行う（両端部より約50cmのところで木口面で切り取り採取する）。 ・検査基準：全乾法の含水率は参考とする。